## 2023第二季度
绛县疾病预防控制中心2023.06.14水质检测情况汇总表 | [9 empty] | 绛县疾病预防控制中心2023.06.14水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨 | 硝酸盐 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T5750.4-2006(1.1) | GB/T5750.4-2006(2.2) | GB/T5750.4-2006(3.1) | GB/T5750.4-2006(4.1) | GB/T5750.7-2006(1.1) | GB/T5750.6-2006(10.1) | GB/T5750.5-2006(9.1) | GB/T5750.5-2006(5.1) | GB/T5750.6-2006(6.1) | GB/T5750.6-2006(8.1) | GB/T5750.6-2006(11.5) | GB/T5750.6-2006(9.5) | GB/T5750.6-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(4.4) | GB/T5750.12-2006(1.1) | GB/T5750.12-2006(2.1) | GB/T5750.12-2006(4.1)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SXYFY2023(S)1338 | 2023JX02001 | 仪门北路城内村卫生室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.08 | 0.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.15 | 58 | 未检出 | 未检出
2 | SXYFY2023(S)1339 | 2023JX02002 | 仪门南路和平日杂百货 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.57 | ＜0.004 | 0.07 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.17 | 22 | 未检出 | 未检出
3 | SXYFY2023(S)1340 | 2023JX02003 | 霞霞超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.004 | 0.09 | 0.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.16 | 46 | 未检出 | 未检出
4 | SXYFY2023(S)1341 | 2023JX02004 | 紫金山南路飞雨便利店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.63 | ＜0.004 | 0.12 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.15 | 13 | 未检出 | 未检出
5 | SXYFY2023(S)1342 | 2023JX02005 | 紫金山南路饺子馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.07 | 0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.14 | 20 | 未检出 | 未检出
6 | SXYFY2023(S)1343 | 2023JX02006 | 紫金山北路城内第四卫生院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | 0.06 | 0.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.14 | 11 | 未检出 | 未检出
7 | SXYFY2023(S)1344 | 2023JX02007 | 广场北路姥家大锅台 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.57 | ＜0.004 | 0.13 | 0.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.17 | 27 | 未检出 | 未检出
8 | SXYFY2023(S)1345 | 2023JX02008 | 广场西路高平理发店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | 0.1 | 0.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.19 | 63 | 未检出 | 未检出
9 | SXYFY2023(S)1346 | 2023JX02009 | 车厢路卫平超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.004 | 0.05 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.17 | 22 | 未检出 | 未检出
10 | SXYFY2023(S)1347 | 2023JX02010 | 车厢路春梅胡辣汤 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.004 | 0.09 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.16 | 13 | 未检出 | 未检出
11 | SXYFY2023(S)1348 | 2023JX02011 | 文体南路温尔思家纺 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.08 | 1.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.14 | 20 | 未检出 | 未检出
12 | SXYFY2023(S)1349 | 2023JX02012 | 文体北路艾莲达米丹服饰 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.63 | ＜0.004 | 0.07 | 1.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.18 | 18 | 未检出 | 未检出
13 | SXYFY2023(S)1350 | 2023JX02013 | 步行街小郡肝串串香 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | 0.013 | 0.05 | 2.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.17 | 22 | 未检出 | 未检出
14 | SXYFY2023(S)1351 | 2023JX02014 | 文公北路李卫刀拨面 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.06 | 1.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.16 | 13 | 未检出 | 未检出
15 | SXYFY2023(S)1352 | 2023JX02015 | 文公北路麦琪烘焙馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.63 | ＜0.004 | 0.04 | 0.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.13 | 23 | 未检出 | 未检出
16 | SXYFY2023(S)1353 | 2023JX02016 | 文公南路 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.004 | 0.03 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.17 | 74 | 未检出 | 未检出
17 | SXYFY2023(S)1354 | 2023JX02017 | 和平南路御锅六道菜 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.07 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.15 | 22 | 未检出 | 未检出
18 | SXYFY2023(S)1355 | 2023JX02018 | 和平北路烟酒副食 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.05 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.15 | 45 | 未检出 | 未检出
19 | SXYFY2023(S)1356 | 2023JX02019 | 和平北路美好烟酒 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.04 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.14 | 17 | 未检出 | 未检出
20 | SXYFY2023(S)1357 | 2023JX02020 | 绛山东街优客汉堡 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.63 | 0.027 | 0.08 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.13 | 21 | 未检出 | 未检出
21 | SXYFY2023(S)1358 | 2023JX02021 | 倗国路零点便利 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.84 | ＜0.004 | 0.06 | 0.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.15 | 16 | 未检出 | 未检出
22 | SXYFY2023(S)1359 | 2023JX02022 | 倗国路渠头村卫生所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | 0.015 | 0.06 | 1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.16 | 14 | 未检出 | 未检出
23 | SXYFY2023(S)1360 | 2023JX02023 | 中条山路便利店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.07 | 1.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.13 | 20 | 未检出 | 未检出
24 | SXYFY2023(S)1361 | 2023JX02024 | 益康大药房潞村店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.08 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.15 | 16 | 未检出 | 未检出
25 | SXYFY2023(S)1362 | 2023JX02025 | 广场东路9号 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.06 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.17 | 22 | 未检出 | 未检出